RY-LJ系列零序电流互感器

使

用

说

明

书

保定市荣优电气科技有限公司

一、概述

零序电流互感器用于电力系统产生零序接地电流时与继电器保护装置或信号装置配合使用，使装置元件实现保护或监控。

RY—LJK/LXK系列零序电流互感器是电缆型，采用ABS工程塑料外壳，树脂浇注成全密封。绝缘性能好，外型美观，具有灵敏度高、线性度好、运行可靠、安装方便等特点，其性能优于一般的零序电流互感器。应用范围广泛，不仅适应电磁型继电保护，还能适应电子和微机保护装置。用户可根据系统的运行方式（中性点接地、中性点不接地、大电阻接地、小电阻接地、消弧线圈接地）选用相适应的零序电流互感器。

二、型号定义

RY— L  J  / X   □  □  □

电流互感器                                   类别（三、四J）

接地保护                                          内孔直径

X为Ω形                              B（整体式）K（开口式）

三、使用条件

1、环境温度：-10℃~60℃日平均气温不超过+40℃

2、海拔高度：≤1000m（高原使用时特殊定货）

3、相对湿度：≤85%

4、周围介质无导电尘埃与导电金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。

四、产品类别及主要数据

1、电压：0.38~66kV

2、电网频率：50Hz

3、同名端：一次由互感器正面“L1”侧穿入，二次为“K1”

4、型号及数据，外形尺寸见图表。

五、安装

1、整体式互感器安装要在敷设电缆前进行，电缆敷设时穿过互感器。

2、开口式互感器安装可随时进行，具体安装方法如下：

- 拆下互感器“K1”、“K2”的联接压片；

- 将互感器顶部的两条内六角螺栓松开拆下，互感器便分成两部分；

- 将互感器套在电缆上，把两个接触面擦干净，薄薄涂上一层防锈油，对好互感器两部分后拧上内六角螺栓，互感器两部分要对齐，以免影响性能；

- 将联接片固定在“K1”、“K2”上；

- 开口式互感器上下两部分不可与其他互感器互换。

六、定制

由于电力系统的快速发展，运行方式多种多样，各类型的保护及装置层出不穷，又有大批的保护装置进口，所需要的零序电流互感器种类也就很多。我公司可根据用户需要，设计、生产各种规格和各种孔径的零序电流互感器。

七、定货须知

1、产品型号、内孔直径（mm）

2、一次零序电流、二次电流（或电流比）

3、二次负荷容量或负载阻抗

4、准确限值系数、准确级（如果有）

5、保护定值（如果有）

八、外形安装尺寸

图一（RY-LJK系列零序电流互感器外型示意图）

注：其中内孔直径为φM；长为L；高为H；厚度为D；地脚中心距为E；B、C为四孔间尺寸；φ8.5孔为通孔，可做水平安装用。

图二（RY-LXH型零序电流互感器外型示意图）

九、主要技术参数

表一：RY-LJK系列零序电流互感器技术参数和外形尺寸

| 型号 | 一次零序电流（A） |  |  | 二次电流（A） | 二次负荷 （Ω） |  | 建议用途 |  | 外形尺寸（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RY-LJB80 RY-LJK80 | 1-40 |  |  | 0.02-1 | 2.5 |  | 小电流接地选线装置等 |  | 孔径（M） |  | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长(L) |  | 195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高(H) |  | 168 |
| RY-LJB80A RY-LJK80A | 2-4 |  |  | 0.03-0.06 | 10 |  | 与DD11/60型继电器配合使用 |  | 厚(D) |  | 47 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地脚中心距(E) |  | 175 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 144 |
| RY-LJB80B RY-LJK80B | 10 |  |  | 0.2 | 10 |  | 与DD11/0.2型继电器配合使用 |  | C |  | 121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 |  | M8 |
| RY-LJB100 RY-LJK100 | 1-40 |  |  | 0.02-1 | 2.5 |  | 小电流接地选线装置等 |  | 孔径（M） |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长(L) |  | 215 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高(H) |  | 190 |
| RY-LJB100A RY-LJK100A | 2-4 |  |  | 0.03-0.06 | 10 |  | 与DD11/60型继电器配合使用 |  | 厚(D) |  | 53 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地脚中心距(E) |  | 195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 158 |
| RY-LJB100B RY-LJK100B | 10 |  |  | 0.2 | 10 |  | 与DD11/0.2型继电器配合使用 |  | C |  | 136 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 |  | M8 |
| RY-LJB120 RY-LJK120 |  | 1-40 | 0.02-1 |  | 2.5 |  | 小电流接地选线装置等 |  | 孔径（M） |  | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长(L) |  | 235 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高(H) |  | 210 |
| RY-LJB120A RY-LJK120A |  | 2-4 | 0.03-0.06 |  | 10 |  | 与DD11/60型继电器配合使用 |  | 厚(D) |  | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地脚中心距(E) |  | 215 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 175 |
| RY-LJB120B RY-LJK120B |  | 10 | 0.2 |  | 10 |  | 与DD11/0.2型继电器配合使用 |  | C |  | 155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 |  | M8 |
| RY-LJB140 RY-LJK140 |  | 1-40 | 0.02-1 |  | 2.5 |  | 小电流接地选线装置等 |  | 孔径（M） |  | 140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长(L) |  | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高(H) |  | 268 |
| RY-LJB140A RY-LJK140A |  | 2-4 | 0.03-0.06 |  | 10 |  | 与DD11/60型继电器配合使用 |  | 厚(D) |  | 81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地脚中心距(E) |  | 270 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 217 |
| RY-LJB140B RY-LJK140B |  | 10 | 0.2 |  | 10 |  | 与DD11/0.2型继电器配合使用 |  | C |  | 179 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 |  | M12 |
| RY-LJB160 RY-LJK160 |  | 1-40 |  | 0.02-1 | 2.5 | 小电流接地选线装置等 |  | 孔径（M） |  | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 长(L) |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 高(H) |  | 268 |  |
| RY-LJB160A RY-LJK160A |  | 2-4 |  | 0.03-0.06 | 10 | 与DD11/60型继电器配合使用 |  | 厚(D) |  | 81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地脚中心距(E) |  | 270 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 217 |  |
| RY-LJB160B RY-LJK160B |  | 10 |  | 0.2 | 10 | 与DD11/0.2型继电器配合使用 |  | C |  | 179 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 |  | M12 |  |
| RY-LJB180 RY-LJK180 |  | 1-40 |  | 0.02-1 | 2.5 | 小电流接地选线装置等 |  | 孔径（M） |  | 180 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 长(L) |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 高(H) |  | 268 |  |
| RY-LJB180A RY-LJK180A |  | 2-4 |  | 0.03-0.06 | 10 | 与DD11/60型继电器配合使用 |  | 厚(D) |  | 81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地脚中心距(E) |  | 270 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 217 |  |
| RY-LJB180B RY-LJK180B |  | 10 |  | 0.2 | 10 | 与DD11/0.2型继电器配合使用 |  | C |  | 179 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 |  | M12 |  |
| RY-LJB200 RY-LJK200 |  | 1-40 |  | 0.02-1 | 2.5 | 小电流接地选线装置等 |  | 孔径（M） |  | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 长(L) |  | 386 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 高(H) |  | 344 |  |
| RY-LJB200A RY-LJK200A |  | 2-4 |  | 0.03-0.06 | 10 | 与DD11/60型继电器配合使用 |  | 厚(D) |  | 82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地脚中心距(E) |  | 355 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 279 |  |
| RY-LJB200B RY-LJK200B |  | 10 |  | 0.2 | 10 | 与DD11/0.2型继电器配合使用 |  | C |  | 238 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 |  | M12 |  |
| RY-LJB240 RY-LJK240 |  | 1-40 |  | 0.02-1 | 2.5 | 小电流接地选线装置等 |  | 孔径（M） |  | 240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 长(L) |  | 386 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 高(H) |  | 344 |  |
| RY-LJB240A RY-LJK240A |  | 2-4 |  | 0.03-0.06 | 10 | 与DD11/60型继电器配合使用 |  | 厚(D) |  | 82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地脚中心距(E) |  | 355 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 279 |  |
| RY-LJB240B RY-LJK240B |  | 10 |  | 0.2 | 10 | 与DD11/0.2型继电器配合使用 |  | C |  | 238 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 |  | M12 |  |

表二：RY-LJ系列零序电流互感器保护级技术参数和外形尺寸

| 型号 | 额定电流比 （A/A） | 额定输出（VA） | 准确级 |  | 外形尺寸（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RY-LJB80J RY-LJK80J | 50/5，50/1 | 2.5VA | 10P5 |  | 孔径(M) | 80 |
|  | 100/5，350/5 | 5VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 长(L) | 196 |
|  | 100/1，120/1 150/1 | 5VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高(H) | 165 |
|  |  |  |  |  | 厚(D) | 49 |
|  | 150/5，200/5 | 10VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距(E) | 173 |
|  | 300/1，300/5 600/1 | 10VA | 10P10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B | 145 |
|  | 600/5，1000/5 | 20VA | 10P10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C | 124 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M8 |
| RY-LJB100J RY-LJK100J | 50/1，50/5 | 2.5VA | 10P5 |  | 孔径(M) | 100 |
|  | 75/1，100/1 150/1，200/1 | 5VA | 10P5 |  | 长(L) | 216 |
|  |  |  |  |  | 高(H) | 187 |
|  | 75/5，350/5 | 5VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厚(D) | 54 |
|  | 100/5，150/5 | 10VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距(E) | 193 |
|  | 200/5，300/5 600/5 | 10VA | 10P10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B | 158 |
|  |  |  |  |  | C | 138 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M8 |
| RY-LJB120J RY-LJK120J | 50/1，50/5 | 3VA | 10P5 |  | 孔径(M) | 120 |
|  | 75/5，100/1 350/5 | 5VA | 10P5 |  | 长*(L) | 236 |
|  |  |  |  |  | 高*(H) | 205 |
|  | 100/5 | 10VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厚*(D) | 59 |
|  | 150/1，200/1 150/5，200/5 300/5 | 10VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距*(E) | 213 |
|  |  |  |  |  | B* | 173 |
|  | 600/5 | 20VA | 10P10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C* | 154 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔* | M8 |
| RY-LJB120J RY-LJK120J | 50/5 | 5VA | 10P10 |  | 孔径(M) | 120 |
|  | 50/5，75/5，100/5 | 10VA | 10P5 |  | 长*(L) | 300 |
|  | 150/5 | 15VA | 10P10 |  | 高*(H) | 268 |
|  | 50/1，75/1 100/1 | 5VA | 10P10 |  | 厚*(D) | 81 |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距*(E) | 270 |
|  | 200/5，300/5 | 20VA | 10P10 |  | B* | 217 |
|  | 400/5，500/5 600/5 | 30VA | 10P10 |  | C* | 179 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M12 |
| *注：上述的RY-LJB120J或RY-LJK120J的变比、额定输出、准确级不同，其外型尺寸也有所不同，在选型时请注意标注尺寸。 |  |  |  |  |  |  |
| RY-LJB140J RY-LJK140J | 50/5 | 3VA | 10P5 |  | 孔径(M) | 140 |
|  | 50/1，75/1 100/1，120/1 200/1 | 5VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 长(L) | 300 |
|  |  |  |  |  | 高(H) | 268 |
|  | 75/5，350/5 | 5VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厚(D) | 81 |
|  | 100/5，150/5 200/5，300/5 | 10VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距(E) | 270 |
|  |  |  |  |  | B | 217 |
|  |  |  |  |  | C | 179 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M12 |
| RY-LJB160J RY-LJK160J | 50/5 | 3VA | 10P5 |  | 孔径(M) | 160 |
|  |  |  |  |  | 长(L) | 300 |
|  | 50/1，75/1 100/1，120/1 200/1 | 5VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高(H) | 268 |
|  |  |  |  |  | 厚(D) | 81 |
|  | 75/5，350/5 | 5VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距(E) | 270 |
|  | 100/5，150/5 200/5，300/5 | 10VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B | 217 |
|  |  |  |  |  | C | 179 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M12 |
| RY-LJB180J RY-LJK180J | 50/5 | 3VA | 10P5 |  | 孔径(M) | 180 |
|  | 50/1，75/1 100/1，120/1 200/1 | 5VA | 10P5 |  | 长(L) | 300 |
|  |  |  |  |  | 高(H) | 268 |
|  |  |  |  |  | 厚(D) | 81 |
|  | 75/5，350/5 | 5VA | 10P5 |  | 地脚中心距(E) | 270 |
|  | 100/5，150/5 200/5，300/5 | 10VA | 10P5 |  | B | 217 |
|  |  |  |  |  | C | 179 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M12 |
| RY-LJB200J RY-LJK200J | 50/5 | 3VA | 10P5 |  | 孔径(M) | 200 |
|  |  |  |  |  | 长(L) | 386 |
|  | 50/1，75/1 100/1，120/1 200/1 | 5VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高(H) | 344 |
|  |  |  |  |  | 厚(D) | 82 |
|  | 75/5，350/5 | 5VA | 10P5 |  | 地脚中心距(E) | 355 |
|  | 100/5，150/5 200/5，300/5 | 10VA | 10P5 |  | B | 279 |
|  |  |  |  |  | C | 238 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M12 |
| RY-LJB240J RY-LJK240J | 50/5 | 3VA | 10P5 |  | 孔径(M) | 240 |
|  |  |  |  |  | 长(L) | 386 |
|  | 50/1，75/1 100/1，120/1 200/1 | 5VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高(H) | 344 |
|  |  |  |  |  | 厚(D) | 82 |
|  | 75/5，350/5 | 5VA | 10P5 |  | 地脚中心距(E) | 355 |
|  | 100/5，150/5 200/5，300/5 | 10VA | 10P5 |  | B | 279 |
|  |  |  |  |  | C | 238 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M12 |

RY—LXK系列外形安装尺寸

| 型号外形尺寸 | RY—LXK60 | RY—LXK80 | RY—LXK100 | RY—LXK120 | RY—LXK160 | RY—LXK180 | RY—LXK200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 |
| L | 160 | 175 | 205 | 220 | 308 | 308 | 308 |
| H | 145 | 163 | 198 | 208 | 300 | 300 | 300 |
| D | 57 | 57 | 56.5 | 56 | 82 | 82 | 82 |
| A | 90 | 105 | 125 | 140 | 220 | 220 | 220 |
| h | 80 | 95 | 115 | 118 | 165 | 165 | 165 |
| 地脚内螺孔 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 |

十、现场电缆与互感器规格选择参数